Sumário

1.	INTRODUÇÃO AO TEMA	1

2.	METODOLOGIA	2

3.	LOCAL AVALIADO	4

4.	RESULTADOS	6

4.1.	PAVIMENTO TÉRREO	6

4.2.	PAVIMENTO SUPERIOR	9

4.3.	CALCULO DE PERDA DE CARGA DO SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR	12

6.	CONCLUSÃO	16

7.	NORMAS E REFERÊNCIAS	17

# INTRODUÇÃO AO TEMA

A ABNT NBR 16401 estabelece os critérios técnicos para o projeto, a instalação e a operação de sistemas de ar-condicionado em edificações no Brasil, com foco no conforto térmico, na eficiência energética e, principalmente, na qualidade do ar interior (QAI). Essa norma é amplamente aplicada em ambientes climatizados de uso coletivo, como escritórios, estabelecimentos comerciais, edifícios públicos e institucionais.

Dividida em três partes principais, a NBR 16401 aborda: (i) os parâmetros de conforto térmico, como temperatura, umidade e velocidade do ar; (ii) os requisitos relacionados à qualidade do ar interior, incluindo taxas mínimas de renovação, níveis de filtragem e controle de contaminantes; e (iii) as diretrizes para sistemas e equipamentos, contemplando aspectos de projeto, seleção e desempenho. Seu objetivo é garantir condições adequadas de salubridade e bem-estar aos ocupantes, além de contribuir para a operação eficiente dos sistemas de climatização.

Nesse contexto, a norma desempenha papel fundamental no desenvolvimento de projetos de HVAC, servindo como referência para engenheiros e projetistas na definição de soluções que atendam às exigências técnicas e sanitárias vigentes. A correta aplicação da NBR 16401 é essencial não apenas para a aprovação de projetos, mas também para assegurar o adequado funcionamento dos ambientes climatizados ao longo de sua vida útil.

# METODOLOGIA

  - Cálculo de Cargas Térmicas Internas

    - Carga térmica de equipamentos

A carga térmica de equipamentos é dada pela somatória das potências dissipadas pelos equipamentos instalados no setor.

Carga térmica de equipamentos=Potência dissipada (W)

    - Carga térmica de iluminação

A carga térmica de equipamentos é dada pela somatória das potências dissipadas pelas lâmpadas e equipamentos de iluminação no setor.

Carga térmica de equipamentos=Potência de iluminação(W)

    - Carga térmica de pessoas

A carga térmica de equipamentos é dada pela somatória do calor dissipado por pessoas seguindo orientações da NBR 16401.

Carga térmica de equipamentos=Calor dissipado por pessoas x numero de pessoas

  - Cálculo de Cargas Térmicas de Insolação

A carga térmica por insolação é calculada por:

Q=AxUx(te-ti+ΔT)

onde:
Q = watts;
A = área em m²;
U = coeficiente global de transmissão de calor em W/m²·°C;
tₑ = temperatura do exterior em °C;
tᵢ = temperatura do interior em °C;
Δt = acréscimo ao diferencial de temperatura dado pela Tabela 3.6 (CREDER, 2004).

Figura 1 - Tabela 3.6 (CREDER,2004)

Considerando a edificação, adotou-se valores empíricos para coeficiente global de transmissão de calor para janelas e para paredes sendo estes, respectivamente, 250 W/m². °C e 5 W/m². °C.

  - Cálculo de Cargas Térmicas de Infiltração

A carga térmica de infiltração é dada por:

Q=1,2V(he-hi)

Onde:

V-Vazão volumétrica de ar pelas frestas

he – Entalpia do ar externo

hi – Entalpia do ar interno

  - Cálculo de Cargas Térmicas de ventilação

A carga térmica de ventilação é dada por:

Q=mCpΔT

Onde:

m-Vazão mássica fornecida pela renovação de ar

Cp – Calor especifico do ar

ΔT-variação de temperatura

  - Cálculo de Carga Térmica total

O cálculo da carga térmica total é obtido pela soma de todas as parcelas de carga térmica previamente determinadas, incluindo cargas provenientes de fontes como equipamentos, ocupação, iluminação, envoltória, infiltração de ar e ventilação.

Entretanto, em função de incertezas inerentes ao projeto — como variações nas condições reais de operação, possíveis imprecisões nos dados de entrada e particularidades construtivas não totalmente previstas — adotou-se um fator de segurança de 1,2 sobre o valor calculado. Esse acréscimo tem como objetivo garantir maior confiabilidade ao sistema, assegurando que o equipamento selecionado seja capaz de atender adequadamente à demanda térmica mesmo em situações desfavoráveis.

  - Cálculo de perda de cargas no sistema de ventilação

    - Cálculo de perda distribuída

Para perda de carga distribuída será utilizado a Equação de Darcy-Weisbach, onde é dado por:

ΔPf=fLD V2ρ2

Onde:

f – fator de atrito

L – Comprimento total do duto

D – Diâmetro do duto

V – Velocidade de escoamento do ar

    - Cálculo de perda Localizada

Para perda de carga distribuída será utilizado o método do comprimento equivalente onde é dado por:

ΔPL=fLD V2ρ2

# LOCAL AVALIADO

O local avaliado corresponde à sede do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, situada no município de Vitória, estado do Espírito Santo. Trata-se de uma entidade de natureza autárquica, vinculada ao sistema do Conselho Federal de Contabilidade, cuja jurisdição abrange todo o território estadual.

A edificação é destinada a atividades administrativas e institucionais, incluindo atendimento ao público, setores técnicos e áreas de suporte às operações do conselho. O órgão tem como principal finalidade fiscalizar e regulamentar o exercício da profissão contábil, além de promover a orientação, capacitação e valorização dos profissionais registrados.

| Propriedades do ar |  |
| --- | --- |
| Densidade | 1,2 kg/m³ |
| Entalpia externa | 310,24 J/kg |
| Entalpia interna | 295,17 J/kg |
| Temperatura externa | 28 °C |
| Temperatura interna | 24 °C |
| Calor especifico | 1002 J/kg°C |

# RESULTADOS

## PAVIMENTO TÉRREO

    - CARGAS TÉRMICAS INTERNAS

| Setor | Quantidade de pessoas | Carga térmica de equipamentos | Carga térmica de Iluminação | Carga térmica ´pessoas | Carga térmica total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquivo Morto | 10 | 1075,5 W | 1350 W | 1400 W | 3855,5 W |
| Deposito 1 | 10 | 382,4 W | 480 W | 1400 W | 2292,4 W |
| Refeitório | 10 | 430,2 W | 540 W | 1400 W | 2400,2 W |
| Sala de treinamento 01 | 17 | 812,6 W | 1020 W | 2380 W | 4242,6 W |
| Sala de treinamento 02 | 38 | 1230,85 W | 1545 W | 5320 W | 8125,85 W |
| Auditório | 220 | 4660,5 W | 5850 W | 30800 W | 41340,5 W |
| Espaço Cultural | 50 | 2390 W | 3000 W | 7000 W | 12420 W |
| Camarim | 2 | 525,8 W | 682 W | 280 W | 1518,8 W |
| Recepção | 5 | 525,8 W | 704 W | 700 W | 1961,8 W |
| Circulação 01 | 50 | 836,5 W | 1155 W | 7050 W | 9074,5 W |
| Sala de Equipamentos | 2 | 143,4 W | 204 W | 284 W | 665,4 W |

    - CARGAS TÉRMICAS EXTERNAS

| Setor | Carga térmica de Insolação |
| --- | --- |
| Arquivo Morto | 3609,0 W |
| Deposito 1 | 1931,0 W |
| Refeitório | 2647,2 W |
| Sala de treinamento 01 | 15398,9 W |
| Sala de treinamento 02 | 1949,5 W |
| Auditório | 1396,5 W |
| Áreas externas 1 | 27824,4 W |
| Camarim | 8346,2 W |
| Recepção | 9905,2 W |
| Circulação 01 | 16,5 W |
| Sala de Equipamentos | 16,5 W |

    - CARGAS TÉRMICAS POR INFILTRAÇÃO

| Setor | Carga térmica de Infiltração (Janelas) | Carga térmica de Infiltração (Portas) |
| --- | --- | --- |
| Arquivo Morto | 32,56 W | 28,05 W |
| Deposito 1 | 32,56 W | 28,05 W |
| Refeitório | - | 56,10 W |
| Sala de treinamento 01 | - | 56,10 W |
| Sala de treinamento 02 | 86,28 W | 56,10 W |
| Auditório | 86,28 W | 56,10 W |
| Áreas externas 1 | 86,28 W | 56,10 W |
| Camarim | 86,28 W | 56,10 W |
| Recepção | 86,28 W | 56,10 W |
| Circulação 01 | 86,28 W | 112,21 W |
| Sala de Equipamentos | 86,28 W | 112,21 W |

    - CARGAS TÉRMICAS POR VENTILAÇÃO

| Setor | Vazão nominal para renovação de ar | Carga Térmica total |
| --- | --- | --- |
| Arquivo Morto | - | - |
| Deposito 1 | - | - |
| Refeitório | - | - |
| Sala de treinamento 01 | 569,16 m³/h | 760,4 W |
| Sala de treinamento 02 | 1192,86 m³/h | 1593,7 W |
| Auditório | 4170,6 m³/h | 5571,9 W |
| Espaço Cultural | 558 m³/h | 745,5 W |
| Camarim | - | 89,5 W |
| Recepção | 108 m³/h | 144,3 W |
| Circulação 01 | - | - |
| Sala de Equipamentos | - | - |

    - CARGAS TÉRMICAS TOTAIS

| Setor | Carga térmica Total |
| --- | --- |
| Arquivo Morto | 7525,1 W |
| Deposito 1 | 4284,0 W |
| Refeitório | 5103,5 W |
| Sala de treinamento 01 | 20458,0 W |
| Sala de treinamento 02 | 11811,4 W |
| Auditório | 48451,3 W |
| Espaço Cultural | 41132,3 W |
| Camarim | 10007,4 W |
| Recepção | 12153,7 W |
| Circulação 01 | 9289,5 W |
| Sala de Equipamentos | 880,4 W |

    - EQUIPAMENTOS ESCOLHIDOS

| Setor | Equipamento | Quantidade | Potência de Refrigeração | Potência Total de Refrigeração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquivo Morto | Cassete 4 vias | 1 | 10 kW | 10 kW |
| Deposito 1 | Cassete 4 vias | 1 | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Refeitório | Cassete 4 vias | 1 | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Sala de treinamento 01 | Cassete 4 vias | 2 | 11,2 kW | 22,4 kW |
| Sala de treinamento 02 | Cassete 4 vias | 1 | 14 kW | 14 kW |
| Auditório | Cassete 4 vias | 5 | 10 kW | 50 kW |
| Espaço Cultural | Cassete 4 vias | 4 | 11,2 kW | 44,8 kW |
| Camarim | Cassete 4 vias | 1 | 11,2 kW | 11,2 kW |
| Recepção | Cassete 4 vias | 1 | 14 kW | 14 kW |
| Circulação 01 | Cassete 4 vias | 1 | 11,2 kW | 11,2 kW |
| Sala de Equipamentos | Cassete 4 vias | 1 | 7,1 kW | 7,1 kW |

Para a escolha da condensadora foi usado o software de seleção para VRF da midea, assim tem-se que:

| Setor | Condensadora | Capacidade total disponível de refrigeração | Taxa de conexão do sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquivo Morto | MV8-2020WV2WN1M-C | 190,05 kW | 99,9% |
| Deposito 1 |  |  |  |
| Refeitório |  |  |  |
| Sala de treinamento 01 |  |  |  |
| Recepção |  |  |  |
| Auditório |  |  |  |
| Espaço Cultural |  |  |  |
| Camarim |  |  |  |
| Recepção |  |  |  |
| Circulação 01 |  |  |  |
| Sala de Equipamentos |  |  |  |
| Sala de treinamento 2 |  |  |  |

## PAVIMENTO SUPERIOR

    - CARGAS TÉRMICAS INTERNAS

| Setor | Quantidade de pessoas | Carga térmica de equipamentos | Carga térmica de Iluminação | Carga térmica ´pessoas | Carga térmica total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala da Diretoria | 5 | 549,7 W | 690 W | 700 W | 1969,7 W |
| Salão de Trabalho | 30 | 3489,4 W | 4380 W | 4200 W | 12099,4 W |
| Coworking | 15 | 788,7 W | 990 W | 2100 W | 3908,7 W |
| Arquivo Morto | 10 | 836,5 W | 1050 W | 1400 W | 3316,5 W |
| Informática | 10 | 501,9 W | 630 W | 1400 W | 2561,9 W |
| Servidores | 5 | 16230,9 W | 1545 W | 700 W | 18505,9 W |
| Plenária | 40 | 1768,6 W | 2220 W | 5600 W | 9618,6 W |
| Secretária | 15 | 1673,0 W | 2100 W | 2100 W | 5903,0 W |
| Sala de Descanso | 5 | 525,8 W | 660 W | 700 W | 1915,8 W |
| Sala de Reunião | 15 | 501,9 W | 630 W | 2100 W | 3261,9 W |
| Sala do Presidente | 5 | 501,9 W | 630 W | 700 W | 1861,9 W |

    - CARGAS TÉRMICAS EXTERNAS

| Setor | Carga térmica de Insolação |
| --- | --- |
| Sala da Diretoria | 13950,1 W |
| Salão de Trabalho | 51194,5 W |
| Coworking | 13405,4 W |
| Arquivo Morto | 26294,2 W |
| Informática | 16,5 W |
| Servidores | 296,5 W |
| Plenária | 576,5 W |
| Secretária | 416,5 W |
| Sala de Descanso | 12524,3 W |
| Sala de Reunião | 12764,3 W |
| Sala do Presidente | 16,5 W |

    - CARGAS TÉRMICAS POR INFILTRAÇÃO

| Setor | Carga térmica de Infiltração (Janelas) | Carga térmica de Infiltração (Portas) |
| --- | --- | --- |
| Sala da Diretoria | 32,6 W | 28,05 W |
| Salão de Trabalho | 32,6 W | 28,05 W |
| Coworking | - | 56,10 W |
| Arquivo Morto | 172,6 W | 56,10 W |
| Informática | - | 56,10 W |
| Servidores | - | 56,10 W |
| Plenária | - | 56,10 W |
| Secretária | - | 56,10 W |
| Sala de Descanso | 86,3 W | 56,10 W |
| Sala de Reunião | 86,3 | 112,21 W |
| Sala do Presidente | 86,3 W | 112,21 W |

    - CARGAS TÉRMICAS POR VENTILAÇÃO

| Setor | Vazão nominal para renovação de ar | Carga Térmica total |
| --- | --- | --- |
| Sala da Diretoria | 207,0 m³/h | 276,6 W |
| Salão de Trabalho | 1724,4 m³/h | 2303,8 W |
| Coworking | 474,1 m³/h | 633,4 W |
| Arquivo Morto | 383,4 m³/h | 512,2 W |
| Informática | - | 451,6 W |
| Servidores | 301,9 m³/h | 403,3 W |
| Plenária | 680,4 m³/h | 909,0 W |
| Secretária | 331,2 m³/h | 442,5 W |
| Sala de Descanso | 174,6 m³/h | 233,3 W |
| Sala de Reunião | 442,8 m³/h | 591,6 W |
| Sala do Presidente | - | 569,9 W |
| Sala de descanso nova | - | 230,9 W |

    - CARGAS TÉRMICAS TOTAIS

| Setor | Carga térmica de Insolação |
| --- | --- |
| Sala da Diretoria | 16256,9 W |
| Salão de Trabalho | 65658,4 W |
| Coworking | 18003,6 W |
| Arquivo Morto | 30351,6 W |
| Informática | 2634,5 W |
| Servidores | 19348,0 W |
| Plenária | 11246,5 W |
| Secretária | 6904,4 W |
| Sala de Descanso | 14815,8 W |
| Sala de Reunião | 16760,2 W |
| Sala do Presidente | 2948,7 W |

    - EQUIPAMENTOS ESCOLHIDOS

| Setor | Equipamento | Quantidade | Potência de Refrigeração | Potência Total de Refrigeração |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala da Diretoria | Cassete 4 vias | 2 | 10 kW | 20 kW |
| Salão de Trabalho | Cassete 4 vias | 5 | 14 kW | 70 kW |
| Coworking | Cassete 4 vias | 2 | 10 kW | 20 kW |
| Arquivo Morto | Cassete 4 vias | 3 | 11,2 kW | 33,6 kW |
| Informática | Cassete 4 vias | 1 | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Servidores | Cassete 4 vias | 2 | 10 kW | 20 kW |
| Plenária | Cassete 4 vias | 2 | 7,1 kW | 14,2 kW |
| Secretária | Cassete 4 vias | 1 | 7,1 kW | 7,1 kW |
| Sala de Descanso | Cassete 4 vias | 2 | 10 kW | 20 kW |
| Sala de Reunião | Cassete 4 vias | 2 | 10 kW | 20 kW |
| Sala do Presidente | Cassete 4 vias | 1 | 7,1 kW | 7,1 kW |

Para a escolha da condensadora foi usado o software de seleção para VRF da midea, assim tem-se que:

| Setor | Condensadora | Capacidade total disponível de refrigeração | Taxa de conexão do sistema |
| --- | --- | --- | --- |
| Sala da Diretoria | MV8-2460WV2WN1M-C | 244,96 kW | 108,2% |
| Salão de Trabalho |  |  |  |
| Coworking |  |  |  |
| Arquivo Morto |  |  |  |
| Informática |  |  |  |
| Servidores |  |  |  |
| Plenária |  |  |  |
| Secretária |  |  |  |
| Sala de Descanso |  |  |  |
| Sala de Reunião |  |  |  |
| Sala do Presidente |  |  |  |
| Sala da Diretoria |  |  |  |

## CALCULO DE PERDA DE CARGA DO SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR

    - Pavimento inferior

O cálculo de perda de carga foi desenvolvido a partir de recomendações da NBR 16401-3 para vazão mínima de ar. Assim tem-se que:

|  | Diâmetro do duto | Vazão | Velocidade | Perda de carga distribuída | Perda de carga distribuída | Perda de carga total | Perda de carga total em mmCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala de treinamento 01, recepção | 350 mm | 720 m³/h | 2,08 m/s | 12,61 Pa | 62,74 Pa | 75,35 Pa | 7,68 mmCA |
| Sala de treinamento 02 | 350 mm | 1224 m³/h | 3,53 m/s | 2,76 Pa | 13,96 Pa | 16,71 Pa | 1,70 mmCA |
| Auditório | 400 mm | 2160 m³/h | 4,77 m/s | 18,82 Pa | 27,71 Pa | 46,53 Pa | 4,74 mmCA |
| Espaço cultural | 200 mm | 576 m³/h | 5,09 m/s | 22,50 Pa | 112,51 Pa | 135,01 Pa | 13,76 mmCA |

A tabela abaixo descreve a seleção de equipamentos conforme a perda de pressão do sistema, foi utilizado como referência os equipamentos da sicflux.

|  | Equipamento | Vazão de projeto | Vazão máxima por equipamento | Quantidade de equipamentos | Pressão máxima da vazão de projeto | Pressão de Trabalho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala de treinamento 01 e recepção | FH355 | 1440 m³/h | 1894 m³/h | 1 | 7,68 mmCA | 7,32 mmCA |
| Sala de treinamento 02 | FH355 | 1224 m³/h | 1894 m³/h | 1 | 18mmCA | 16,3 mmCA |
| Auditório | FH400 | 2448 m³/h | 2560 m³/h | 2 | 22 mmCA | 13 mmCA |
| Espaço cultural | FH200 | 576 m³/h | 905 m³/h | 1 | 14 mmCA | 0,24 mmCA |

      - Seleção de difusores

Para a seleção de difusores foi utilizado o catalogo ar sob controle obtendo assim os valores de vazão máxima admissível dos difusores e assim calcular a vazão de operação de cada difusor.

| Setor | Vazão de operação | Vazão máxima admissível | Quantidade | Dimensões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala de treinamento 01 | 288 m³/h | 2040 m³/h | 2 | 600 mm x 600 mm (24”x24”) |
| Recepção | 288 m³/h | 2040 m³/h | 2 | 600 mm x 600 mm (24”x24”) |
| Sala de treinamento 02 | 144 m³/h | 2040 m³/h | 1 | 600 mm x 600 mm (24”x24”) |
| Auditório | 540 m³/h | 2040 m³/h | 4 | 600 mm x 600 mm (24”x24”) |
| Espaço cultural | 192 m³/h | 476 m³/h | 3 | 225 mm x 225 mm (9” x 9”) |

    - Pavimento Superior

O cálculo de perda de carga foi desenvolvido a partir de recomendações da NBR 16401-3 para vazão mínima de ar. Assim tem-se que:

|  | Diâmetro do duto | Vazão | Velocidade | Perda de carga distribuída | Perda de carga Localizada | Perda de carga total | Perda de carga total em mmCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salão De Trabalho | 400 mm | 1980 m³/h | 4,38 m/s | 12,21 Pa | 45,43 Pa | 57,65 Pa | 5,88 mmCA |
| Coworking, Arquivo Morto Servidores | 400 mm | 1800 m³/h | 3,98 m/s | 12,38 Pa | 48,39 Pa | 60,77 Pa | 6,19 mmCA |
| Plenária, Sala De Descanso E Sala De Reunião | 400 mm | 1836 m³/h | 4,06 m/s | 19,23 Pa | 55,76 Pa | 74,99 Pa | 7,64 mmCA |

A tabela abaixo descreve a seleção de equipamentos conforme a perda de pressão do sistema, foi utilizado como referência os equipamentos da sicflux.

|  | Equipamento | Vazão de projeto | Vazão máxima por equipamento | Quantidade de equipamentos | Pressão máxima da vazão de projeto | Pressão de Trabalho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Salão De Trabalho | FH400 | 1980 m³/h | 2560 m³/h | 1 | 5,88 mmCA | 17,12 mmCA |
| Coworking, Arquivo Morto e Servidores | FH400 | 1800 m³/h | 2560 m³/h | 1 | 6,19 mmCA | 19,81 mmCA |
| Plenária, Sala Do Presidente Sala De Descanso E Sala De Reunião | FH400 | 1836 m³/h | 2560 m³/h | 1 | 7,64 mmCA | 18,36 mmCA |

      - Seleção de difusores

Para a seleção de difusores foi utilizado o catalogo ar sob controle obtendo assim os valores de vazão máxima admissível dos difusores e assim calcular a vazão de operação de cada difusor.

| Setor | Vazão de operação | Vazão máxima admissível | Quantidade | Dimensões |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Salão de Trabalho | 576 m³/h | 2040 m³/h | 3 | 600 mm x 600 mm (24” x 24”) |
| Coworking | 252 m³/h | 2040 m³/h | 2 | 600 mm x 600 mm (24” x 24”) |
| Arquivo Morto | 396 m³/h | 2040 m³/h | 1 | 600 mm x 600 mm (24”x24”) |
| Servidores | 324 m³/h | 2040 m³/h | 1 | 600 mm x 600 mm (24”x24”) |
| Plenária | 342 m³/h | 2040 m³/h | 2 | 600 mm x 600 mm (24”x24”) |
| Sala de Descanso | 180 m³/h | 476 m³/h | 1 | 225 mm x 225 mm (9” x 9”) |
| Sala de Reunião | 468 m³/h | 2040 m³/h | 1 | 600 mm x 600 mm (24”x24”) |

# CONCLUSÃO

A verificação do sistema de climatização foi realizada com base nos cálculos de carga térmica, dimensionamento de vazão de ar e análise de perda de carga nos dutos, considerando as condições de operação previstas para o ambiente. A partir desses parâmetros, foi possível definir a seleção dos equipamentos e o dimensionamento da rede de distribuição de ar, assegurando que o sistema atenda de forma adequada às demandas térmicas e de ventilação do local avaliado. Os resultados obtidos, incluindo a compatibilização entre capacidade disponível dos equipamentos e carga térmica calculada, indicam que o sistema proposto apresenta desempenho satisfatório para as condições de projeto.

Ressalta-se, entretanto, que o desempenho real do sistema está diretamente condicionado a fatores que não foram objeto deste estudo, tais como a correta execução da instalação, vedação adequada dos dutos, regulagem e balanceamento do sistema, além da manutenção periódica dos equipamentos. Adicionalmente, aspectos como infiltrações de ar não previstas, variações nas condições externas e alterações no perfil de ocupação podem impactar o desempenho térmico ao longo do tempo. Dessa forma, recomenda-se que tais variáveis sejam devidamente observadas durante a execução e operação do sistema, a fim de garantir a eficiência e confiabilidade esperadas.

# NORMAS E REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16401-1: Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 1: Projetos das instalações. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16401-2: Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 2: Parâmetros de conforto térmico. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16401-3: Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 3: Qualidade do ar interior. Rio de Janeiro: ABNT, 2008. *

NBR16401-3 2024 está suspensa, por isso é adequado a utilização da versão 2008.

CREDER, Hélio. Instalações de ar condicionado. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.