Memorial descritivo

Identificação

Título do projeto: PROJETO ELÉTRICO DE CLIMATIZAÇÃO DO CRC-ES

Proprietário: CRC-ES

Autor do projeto: SAMUEL SANTOS

Descrição do projeto

O projeto consiste na instalação elétrica da edificação e é composto conforme descrito a seguir.

Pavimentos da estrutura

| Pavimento | Altura (cm) | Nível (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1º Pavimento | 280.00 | 280.00 |
| Térreo | 280.00 | 0.00 |

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificações de materiais, critérios de cálculo, o projeto elétrico e os principais resultados de análise e dimensionamento dos elementos da estrutura.

Normas relacionadas ao projeto

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e dimensionamento das peças, seguem conforme as prescrições normativas.

Normas:

- NBR 5410:2004 - Instalações elétricas de baixa tensão

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/ 250 V em corrente alternada

Alimentação elétrica

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionária local, tendo como definições de entrada os seguintes critérios:

| Entrada de serviço - AL1 (Térreo) |  |
| --- | --- |
| Esquema de ligação | 3F+N |
| Tensão nominal (V) | 220/127 V |
| Frequência nominal (Hz) | 60 |
| Corrente de curto-circuito total presumida (kA) | 11.00 |

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a potência demandada pelo quadro. Foram considerados os seguintes critérios para cálculo:

AL1 (Térreo)

Tipo: Unidade consumidora individual

| Tipo de carga | Potência instalada (kVA) | Fator de demanda (%) | Demanda (kVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso Específico | 145.24 | 100.00 | 145.24 |
| TOTAL |  |  | 145.24 |

Quadros de distribuição e disjuntores

O quadro de distribuição - QD, ou caixa de distribuição - CD, constituído de material termoplástico antichama ou metálico, instalação embutida ou de sobrepor, grau de proteção de acordo com a necessidade da instalação, na qual recebe alimentação de uma fonte de geradora e distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada à instalação de dispositivos de proteções unipolares, bipolares e tripolares padrão DIN ou UL, conforme Norma NBR IEC 60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O modelo do quadro de distribuição a ser utilizado no projeto deve ser conforme definido na lista de materiais e legenda de simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverão ser aterrados e providos de barramento específico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serão monopolares, bipolares ou tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverão atender as exigências da norma NBR 60898 (IEC60 9472), não sendo aceito disjuntores que não atendam a esta norma. Os disjuntores terão tensão de funcionamento compatível com a tensão do circuito e protegerá a fiação. A capacidade de interrupção de corrente de curto - circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao disjuntor escolhido.

Serão utilizados interruptores diferenciais residuais (IDR) para promover a proteção em caso de choques elétricos acidentais. Serão utilizados IDR’s bipolares e tetrapolares com tensão de 220V e 380V respectivamente e corrente de disparo de no mínimo de 30mA. O Dispositivo de proteção contra surtos (DPS), ou supressor de surto, é um dispositivo que protege as instalações elétricas e equipamentos contra picos de tensão, geralmente ocasionados por descargas atmosféricas na rede de distribuição de energia elétrica. O dispositivo é instalado no quadro de distribuição entre fase e terra, possuir classe I, II ou III, conforme IEC.

Dimensionamento dos quadros de distribuição

| Quadro | Proteção (A) |
| --- | --- |
| QD1 (Térreo) | 15.00 |
| QD2 (1º Pavimento) | 15.00 |
| QGBT (Térreo) | 630.00 |

Queda de tensão

A instalação atendida por ramal de baixa tensão terá queda de tensão máxima desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensão admissível (CA)

| Total (%) | 5 |
| --- | --- |
| Alimentação (%) | 4 |
| Iluminação (%) | 4 |
| Força (%) | 4 |
| Controle (%) | 1 |

Queda de tensão admissível (CC)

| Total (%) | 4 |
| --- | --- |
| Alimentação (%) | 2 |
| Iluminação (%) | 2 |
| Força (%) | 2 |
| Controle (%) | 1 |

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo são elementos utilizados para o cálculo do Fator de correção por temperatura. O FCT é utilizado no cálculo da corrente de projeto corrigida para o dimensionamento da seção da fiação do circuito.

Temperatura ambiente

| Ambiente (ºC) | 30 |
| --- | --- |
| Solo (ºC) | 20 |

Pontos elétricos

Composição e tabelas de cargas

Para o projeto em questão foram consideradas as seguintes potências unitárias e respectivos fatores de potência:

Pontos de força

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Insulflador - 0,1cv [75W] |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 75 |
| Número de pontos atendidos | 14 |
| Potência total (W) | 1050 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Exaustor - 0,1cv [75W] |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 75 |
| Número de pontos atendidos | 9 |
| Potência total (W) | 675 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - Evaporadora - 0,1cv [75W] |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 75 |
| Número de pontos atendidos | 44 |
| Potência total (W) | 3300 |
| Fator de potência | 1.0 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - CONDENSADORA - 16HP - trifásico |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 12000 |
| Número de pontos atendidos | 2 |
| Potência total (W) | 24000 |
| Fator de potência | 0.9 |

| Peça | Pontos de força - Uso específico - CONDENSADORA - 28HP - trifásico |
| --- | --- |
| Potência unitária (W) | 21000 |
| Número de pontos atendidos | 5 |
| Potência total (W) | 105000 |
| Fator de potência | 0.9 |

Condutos e condutores

Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverão ser de PVC, anti-chama, de marca com qualidade comprovada e resistência mecânica mínima de 320 N/5cm para dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-335.

Condutores

Os condutores serão de cobre eletrolítico de alta pureza, tensão de isolamento 450/750V, isolados com composto termoplástico de PVC com características de não propagação e auto-extinção do fogo (anti-chama), resistentes à temperaturas máximas de 70ºC em serviço contínuo, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito. Devem atender às normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terão tensão de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricação NBR 7288.

A bitola mínima para os condutores será para circuitos de força de 2,5mm² e circuitos de iluminação 1,5 mm².Para todas as bitolas deverão ser utilizados cabos elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, têmpera mole–encordoamento classe 2.

Os cabos deverão ser conectados às tomadas com terminais pré-isolados tipo anel ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os condutores deverão ser identificados com anilhas, numerados conforme o número do circuito.

Padronização das cores

| Fase 1 | Branco |
| --- | --- |
| Fase 2 | Preto |
| Fase 3 | Vermelho |
| Neutro | Azul claro |
| Terra | Verde-amarelo |
| Retorno | Amarelo |
| Positivo | Vermelho |
| Negativo | Preto |

Critérios gerais

Aterramento

A malha de aterramento será composta pela instalação de hastes de aterramento em linha, interligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de características minimas de Ø5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste haverá uma caixa de inspeção de 30x30x40 cm, para verificação e inspeção do aterramento.

A ligação com a rede será através do neutro, sendo que a conexão deverá ser bem firme.

A ligação do condutor com a haste deverá ser com solda exotérmica.

A resistência máxima deverá ser de 25 Ohms, e se necessário for, dever-se-á aumentar o número de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no mínimo 50 cm de profundidade, na qual serão interligadas as hastes de aterramento, através de condutores de 50 mm² de cobre nu. Deve possuir caixa de equalização, BEP, quando necessário, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de proteção do quadro de distribuição geral de baixa tensão.

Exigências da concessionária

As emendas nos eletrodutos deverão ser evitadas, aceitando-se as que forem feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverão ser firmemente atarrachados ao quadro de medição, por meio de bucha e arruela de alumínio.

Instalações

Na instalação deve-se tomar cuidado para não danificar o isolamento dos fios durante a enfiação e o descascamento para emendas e ligações.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos, pois isto prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilização de curvas ou caixas de passagem.

Todas as emendas serão feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Não serão permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

Todos os quadros de distribuição, caixas de passagem, caixas dos medidores, quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metálicas, deverão ser devidamente aterrados.

Memorial de cálculo

Quadro de Cargas: QD1 (Térreo)

| Circuito | Descrição | Esquema | Tensão (V) | Tomadas (W) 75 | Pot. total. (VA) | Pot. total. (W) | Fases | Pot. - R (W) | Pot. - S (W) | Pot. - T (W) | FCT | FCA | In' (A) | Ip (A) | Seção (mm²) | Ic (A) | Icc (kA) | Disj (A) | dV parc (%) | dV total (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | EXAUSTORES TÉRREO SUPERIOR | F+N+T | 127 V | 2 | 150 | 150 | R | 150 |  |  | 1.00 | 0.70 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 24.0 | 5 | 15 | 0.28 | 1.88 |
| 4 | EXAUSTORES TÉRREO INFERIOR | F+N+T | 127 V | 3 | 225 | 225 | R | 225 |  |  | 1.00 | 0.70 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 24.0 | 5 | 15 | 0.58 | 2.17 |
| 5 | INSUFLADORES TÉRREO SUPERIOR | F+N+T | 127 V | 7 | 525 | 525 | R | 525 |  |  | 1.00 | 0.70 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 24.0 | 5 | 15 | 1.02 | 2.61 |
| 6 | INSUFLADORES TÉRREO INFERIOR | F+N+T | 127 V | 4 | 300 | 300 | R | 300 |  |  | 1.00 | 0.70 | 3.4 | 2.4 | 2.5 | 24.0 | 5 | 15 | 0.60 | 2.19 |
| 7 | EVAPORADORAS TÉRREO SUPERIOR | F+N+T | 127 V | 9 | 675 | 675 | S |  | 675 |  | 1.00 | 0.70 | 7.6 | 5.3 | 2.5 | 24.0 | 5 | 15 | 2.15 | 3.74 |
| 8 | EVAPORADORAS TÉRREO INFERIOR | F+N+T | 127 V | 10 | 750 | 750 | T |  |  | 750 | 1.00 | 0.70 | 8.4 | 5.9 | 2.5 | 24.0 | 5 | 15 | 2.03 | 3.62 |
| QD2 |  | 3F+N+T | 220/127 V |  | 2400 | 2400 | R+S+T | 450 | 1050 | 900 | 1.00 | 0.70 | 11.8 | 8.3 | 4 | 37.0 | 5 | 15 | 0.35 | 1.94 |
| TOTAL |  |  |  | 35 | 5025 | 5025 | R+S+T | 1650 | 1725 | 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de Cargas: QGBT (Térreo)

| Circuito | Descrição | Esquema | Tensão | Tomadas (W) |  | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (V) | 12000 | 21000 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |
| QD1 |  | 3F+N+T | 220/127 V |  |  | 5025 | 5025 | R+S+T | 1650 | 1725 | 1650 | 1.00 | 0.70 | 19.4 | 13.6 | 4 | 37.0 | 5 | 15 | 1.58 | 1.60 |
| 1 | CONDENSADORA 1.1 | 3F+N+T | 220/127 V | 1 |  | 13043 | 12000 | R+S+T | 4000 | 4000 | 4000 | 1.00 | 0.80 | 42.8 | 34.2 | 10 | 66.0 | 5 | 40 | 0.82 | 0.84 |
| 2 | CONDENSADORA 1.2 | 3F+N+T | 220/127 V |  | 1 | 22826 | 21000 | R+S+T | 7000 | 7000 | 7000 | 1.00 | 0.80 | 74.9 | 59.9 | 16 | 88.0 | 5 | 63 | 0.90 | 0.91 |
| 9 | CONDENSADORA 1.3 | 3F+N+T | 220/127 V |  | 1 | 22826 | 21000 | R+S+T | 7000 | 7000 | 7000 | 1.00 | 0.80 | 74.9 | 59.9 | 16 | 88.0 | 5 | 63 | 0.71 | 0.72 |
| 10 | CONDENSADORA 1.4 | 3F+N+T | 220/127 V |  | 1 | 22826 | 21000 | R+S+T | 7000 | 7000 | 7000 | 1.00 | 0.80 | 74.9 | 59.9 | 16 | 88.0 | 5 | 63 | 0.71 | 0.72 |
| 11 | CONDENSADORA 2.1 | 3F+N+T | 220/127 V | 1 |  | 13043 | 12000 | R+S+T | 4000 | 4000 | 4000 | 1.00 | 0.70 | 48.9 | 34.2 | 10 | 66.0 | 5 | 40 | 0.94 | 0.96 |
| 12 | CONDENSADORA 2.2 | 3F+N+T | 220/127 V |  | 1 | 22826 | 21000 | R+S+T | 7000 | 7000 | 7000 | 1.00 | 0.70 | 85.6 | 59.9 | 25 | 117.0 | 5 | 63 | 0.75 | 0.76 |
| 13 | CONDENSADORA 2.3 | 3F+N+T | 220/127 V |  | 1 | 22826 | 21000 | R+S+T | 7000 | 7000 | 7000 | 1.00 | 0.70 | 85.6 | 59.9 | 25 | 117.0 | 5 | 63 | 0.78 | 0.79 |
| TOTAL |  |  |  | 2 | 5 | 145242 | 134025 | R+S+T | 44650 | 44725 | 44650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quadro de Cargas: QD2 (1º Pavimento)

| Circuito | Descrição | Esquema | Tensão | Tomadas (W) | Pot. total. | Pot. total. | Fases | Pot. - R | Pot. - S | Pot. - T | FCT | FCA | In' | Ip | Seção | Ic | Icc | Disj | dV parc | dV total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (V) | 75 | (VA) | (W) |  | (W) | (W) | (W) |  |  | (A) | (A) | (mm²) | (A) | (kA) | (A) | (%) | (%) |
| 1 | EXAUSTORES 1º PAV. SUPERIOR | F+N+T | 127 V | 1 | 75 | 75 | R | 75 |  |  | 1.00 | 0.70 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 31.0 | 5 | 15 | 0.27 | 2.21 |
| 2 | EXAUSTORES 1º PAV. INFERIOR | F+N+T | 127 V | 2 | 150 | 150 | R | 150 |  |  | 1.00 | 0.70 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 31.0 | 5 | 15 | 0.32 | 2.26 |
| 3 | INSULFLADORES 1º PAV. SUPERIOR | F+N+T | 127 V | 1 | 75 | 75 | R | 75 |  |  | 1.00 | 0.70 | 0.8 | 0.6 | 2.5 | 31.0 | 5 | 15 | 0.28 | 2.22 |
| 4 | INSULFLADORES 1º PAV. INFERIOR | F+N+T | 127 V | 2 | 150 | 150 | R | 150 |  |  | 1.00 | 0.70 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 31.0 | 5 | 15 | 0.30 | 2.24 |
| 5 | EVAPORADORAS 1º PAV. SUPERIOR | F+N+T | 127 V | 14 | 1050 | 1050 | S |  | 1050 |  | 1.00 | 0.70 | 11.8 | 8.3 | 2.5 | 31.0 | 5 | 15 | 2.86 | 4.80 |
| 6 | EVAPORADORAS 1º PAV. INFERIOR | F+N+T | 127 V | 12 | 900 | 900 | T |  |  | 900 | 1.00 | 0.70 | 10.1 | 7.1 | 2.5 | 31.0 | 5 | 15 | 2.29 | 4.23 |
| TOTAL |  |  |  | 32 | 2400 | 2400 | R+S+T | 450 | 1050 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Relatório de dimensionamento

Quadros

Dimensionamento QD1 -

| Circuito QD1 - |  |  |  | Quadro QGBT (Térreo) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-F: 220 V / F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 1650.00 1650.00 | 1725.00 1725.00 | 1650.00 1650.00 | 5025.00 5025.00 |  |  |
| Corrente (A) | 12.99 | 13.58 | 12.99 | Projeto (Ip) 13.58 | Projeto (Ib) 13.58 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 19.40 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 1.5 mm² Cap. Condução (Iz): 20.00 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 1.58 1.60 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 13.58 < 15.00 < 25.90 |  |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  |  | Fase 4 mm²; Neutro 4 mm²; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 37.00 A. |

Dimensionamento QGBT -

| Circuito QGBT - |  |  |  | Quadro AL1 (Térreo) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-F: 220 V / F-N: 127 V | FP 0.92 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 1.00 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 48389.13 48389.13 | 48464.13 48464.13 | 48389.13 48389.13 | 145242.39 145242.39 |  |  |
| Corrente (A) | 381.02 | 381.61 | 381.02 | Projeto (Ip) 381.61 | Projeto (Ib) 381.61 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 381.61 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 65 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 70 mm² Cap. Condução (Iz): 222.00 A |  | dV% parcial dV% total | 150mm² 0.01 0.01 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (150mm²) 381.61 < 400.00 < 716.00 |  |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada (380/415 V) Corrente de atuação: 630 A - 65 kA |  |  | Fase 2x150 mm²; Neutro 2x150 mm²; Terra -. Capacidade de condução (Fase): 358.00 A. |

Dimensionamento QD2 -

| Circuito QD2 - |  |  |  | Quadro QD1 (Térreo) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-F: 220 V / F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 |  |  |
|  | R | S | T | Total |  |  |
| Potência instalada (VA) Potência demandada (VA) | 450.00 450.00 | 1050.00 1050.00 | 900.00 900.00 | 2400.00 2400.00 |  |  |
| Corrente (A) | 3.54 | 8.27 | 7.09 | Projeto (Ip) 8.27 | Projeto (Ib) 8.27 | Corrigida (Id) =Ip/(FCAxFCT) 11.81 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |  |
| Utilização: Alimentação Seção: 4 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.75 mm² Cap. Condução (Iz): 13.00 A |  | dV% parcial dV% total | 4mm² 0.35 1.94 |  |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (4mm²) 8.27 < 15.00 < 25.90 |  |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  |  | Fase 4 mm²; Neutro 4 mm²; Terra 4 mm². Capacidade de condução (Fase): 37.00 A. |

Circuitos

Dimensionamento 1 - CONDENSADORA 1.1

| Circuito 1 - CONDENSADORA 1.1 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QGBT (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.92 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 13043.48 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 34.23 | Corrente de projeto (In) 34.23 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 42.79 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 13043.48 | 1 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 6 mm² Cap. Condução (Iz): 48.00 A |  | dV% parcial dV% total | 10mm² 0.82 0.84 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (6mm²) 34.23 < 40.00 < 38.40 | Ip < In < Iz (10mm²) 34.23 < 40.00 < 52.80 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Corrente de atuação: 40 A - 5 kA - C |  | Fase 10 mm²; Neutro 10 mm²; Terra 10 mm². Capacidade de condução (Fase): 66.00 A. |

Dimensionamento 2 - CONDENSADORA 1.2

| Circuito 2 - CONDENSADORA 1.2 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QGBT (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.92 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 22826.09 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 59.91 | Corrente de projeto (In) 59.91 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 74.89 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 22826.09 | 1 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 16 mm² Cap. Condução (Iz): 88.00 A |  | dV% parcial dV% total | 16mm² 0.90 0.91 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (16mm²) 59.91 < 63.00 < 70.40 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Corrente de atuação: 63 A - 5 kA - C |  | Fase 16 mm²; Neutro 16 mm²; Terra 16 mm². Capacidade de condução (Fase): 88.00 A. |

Dimensionamento 3 - EXAUSTORES TÉRREO SUPERIOR

| Circuito 3 - EXAUSTORES TÉRREO SUPERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 150.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 1.18 | Corrente de projeto (In) 1.18 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 1.69 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 2 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.28 1.88 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 1.18 < 15.00 < 16.80 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 4 - EXAUSTORES TÉRREO INFERIOR

| Circuito 4 - EXAUSTORES TÉRREO INFERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 225.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 1.77 | Corrente de projeto (In) 1.77 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 2.53 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 3 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.58 2.17 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 1.77 < 15.00 < 16.80 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 5 - INSUFLADORES TÉRREO SUPERIOR

| Circuito 5 - INSUFLADORES TÉRREO SUPERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 525.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 4.13 | Corrente de projeto (In) 4.13 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 5.91 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 7 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 1.02 2.61 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 4.13 < 15.00 < 16.80 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 6 - INSUFLADORES TÉRREO INFERIOR

| Circuito 6 - INSUFLADORES TÉRREO INFERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 300.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 2.36 | Corrente de projeto (In) 2.36 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 3.37 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 4 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.60 2.19 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 2.36 < 15.00 < 16.80 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 7 - EVAPORADORAS TÉRREO SUPERIOR

| Circuito 7 - EVAPORADORAS TÉRREO SUPERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (S) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 675.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 5.31 | Corrente de projeto (In) 5.31 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 7.59 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 9 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 2.15 3.74 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 5.31 < 15.00 < 16.80 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 8 - EVAPORADORAS TÉRREO INFERIOR

| Circuito 8 - EVAPORADORAS TÉRREO INFERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD1 (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (T) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 750.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 5.91 | Corrente de projeto (In) 5.91 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 8.44 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 10 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 9.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 2.03 3.62 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 5.91 < 15.00 < 16.80 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 24.00 A. |

Dimensionamento 9 - CONDENSADORA 1.3

| Circuito 9 - CONDENSADORA 1.3 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QGBT (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.92 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 22826.09 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 59.91 | Corrente de projeto (In) 59.91 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 74.89 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 22826.09 | 1 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 16 mm² Cap. Condução (Iz): 88.00 A |  | dV% parcial dV% total | 16mm² 0.71 0.72 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (16mm²) 59.91 < 63.00 < 70.40 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Corrente de atuação: 63 A - 5 kA - C |  | Fase 16 mm²; Neutro 16 mm²; Terra 16 mm². Capacidade de condução (Fase): 88.00 A. |

Dimensionamento 10 - CONDENSADORA 1.4

| Circuito 10 - CONDENSADORA 1.4 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QGBT (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.92 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.80 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 22826.09 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 59.91 | Corrente de projeto (In) 59.91 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 74.89 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 22826.09 | 1 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 16 mm² Cap. Condução (Iz): 88.00 A |  | dV% parcial dV% total | 16mm² 0.71 0.72 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (16mm²) 59.91 < 63.00 < 70.40 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Corrente de atuação: 63 A - 5 kA - C |  | Fase 16 mm²; Neutro 16 mm²; Terra 16 mm². Capacidade de condução (Fase): 88.00 A. |

Dimensionamento 11 - CONDENSADORA 2.1

| Circuito 11 - CONDENSADORA 2.1 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QGBT (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.92 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 13043.48 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 34.23 | Corrente de projeto (In) 34.23 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 48.91 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 13043.48 | 1 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 10 mm² Cap. Condução (Iz): 66.00 A |  | dV% parcial dV% total | 10mm² 0.94 0.96 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (10mm²) 34.23 < 40.00 < 46.20 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Corrente de atuação: 40 A - 5 kA - C |  | Fase 10 mm²; Neutro 10 mm²; Terra 10 mm². Capacidade de condução (Fase): 66.00 A. |

Dimensionamento 12 - CONDENSADORA 2.2

| Circuito 12 - CONDENSADORA 2.2 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QGBT (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.92 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 22826.09 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 59.91 | Corrente de projeto (In) 59.91 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 85.59 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 22826.09 | 1 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 16 mm² Cap. Condução (Iz): 88.00 A |  | dV% parcial dV% total | 25mm² 0.75 0.76 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (16mm²) 59.91 < 63.00 < 61.60 | Ip < In < Iz (25mm²) 59.91 < 63.00 < 81.90 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Corrente de atuação: 63 A - 5 kA - C |  | Fase 25 mm²; Neutro 25 mm²; Terra 16 mm². Capacidade de condução (Fase): 117.00 A. |

Dimensionamento 13 - CONDENSADORA 2.3

| Circuito 13 - CONDENSADORA 2.3 Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QGBT (Térreo) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação 3F+N (R+S+T) | Tensão F-N: 127 V / F-F: 220 V | FP 0.92 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 22826.09 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 59.91 | Corrente de projeto (In) 59.91 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 85.59 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 22826.09 | 1 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 16 mm² Cap. Condução (Iz): 88.00 A |  | dV% parcial dV% total | 25mm² 0.78 0.79 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (16mm²) 59.91 < 63.00 < 61.60 | Ip < In < Iz (25mm²) 59.91 < 63.00 < 81.90 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN Corrente de atuação: 63 A - 5 kA - C |  | Fase 25 mm²; Neutro 25 mm²; Terra 16 mm². Capacidade de condução (Fase): 117.00 A. |

Dimensionamento 1 - EXAUSTORES 1º PAV. SUPERIOR

| Circuito 1 - EXAUSTORES 1º PAV. SUPERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD2 (1º Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 75.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 0.59 | Corrente de projeto (In) 0.59 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 0.84 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 1 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 12.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.27 2.21 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 0.59 < 15.00 < 21.70 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 31.00 A. |

Dimensionamento 2 - EXAUSTORES 1º PAV. INFERIOR

| Circuito 2 - EXAUSTORES 1º PAV. INFERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD2 (1º Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 150.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 1.18 | Corrente de projeto (In) 1.18 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 1.69 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 2 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 12.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.32 2.26 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 1.18 < 15.00 < 21.70 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 31.00 A. |

Dimensionamento 3 - INSULFLADORES 1º PAV. SUPERIOR

| Circuito 3 - INSULFLADORES 1º PAV. SUPERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD2 (1º Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 75.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 0.59 | Corrente de projeto (In) 0.59 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 0.84 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 1 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 12.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.28 2.22 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 0.59 < 15.00 < 21.70 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 31.00 A. |

Dimensionamento 4 - INSULFLADORES 1º PAV. INFERIOR

| Circuito 4 - INSULFLADORES 1º PAV. INFERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD2 (1º Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (R) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 150.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 1.18 | Corrente de projeto (In) 1.18 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 1.69 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 2 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 12.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 0.30 2.24 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 1.18 < 15.00 < 21.70 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 31.00 A. |

Dimensionamento 5 - EVAPORADORAS 1º PAV. SUPERIOR

| Circuito 5 - EVAPORADORAS 1º PAV. SUPERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD2 (1º Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (S) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 1050.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 8.27 | Corrente de projeto (In) 8.27 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 11.81 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 14 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 12.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 2.86 4.80 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 8.27 < 15.00 < 21.70 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 31.00 A. |

Dimensionamento 6 - EVAPORADORAS 1º PAV. INFERIOR

| Circuito 6 - EVAPORADORAS 1º PAV. INFERIOR Utilização: Uso Específico |  |  |  | Quadro QD2 (1º Pavimento) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimentação F+N (T) | Tensão F-N: 127 V | FP 1.00 | FCA (Tabela 42 da NBR5410/2004) 0.70 | FCT (Tabela 40 da NBR5410/2004) 1.00 | Potência 900.00 VA |
| Corrente de projeto (Ip) 7.09 | Corrente de projeto (In) 7.09 | Corrente corrigida (In') (In' = In / (FCA*FCT)) 10.12 |  | Corrente de curto-circuito (kA) 5 |  |
| Pontos inseridos |  |  |  |  |  |
| Classe | Grupo |  |  | Potência (VA) | Quantidade |
| Biblioteca BIM - Elétrica | Pontos de força - Uso específico |  |  | 75.00 | 12 |
| Critérios de cálculo (Dimensionamento da fiação) |  |  |  |  |  |
| Seção mínima admissível (Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) | Capacidade de condução de corrente (Item 6.2.5 da NBR5410/2004) |  | Queda de tensão dV% parcial admissível: 4.00 |  |  |
| Utilização: Força Seção: 2.5 mm² | Método de instalação: B1 Seção: 0.5 mm² Cap. Condução (Iz): 12.00 A |  | dV% parcial dV% total | 2.5mm² 2.29 4.23 |  |
| Dimensionamento da proteção (In) (Item 5.3.4 da NBR5410/2004) |  | Condutor |  |  |  |
| Ip < In < Iz (2.5mm²) 7.09 < 15.00 < 21.70 |  | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |  |  |
| Dispositivo de proteção |  | Seção |  |  |  |
| Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - UL Corrente de atuação: 15 A - 5 kA |  | Fase 2.5 mm²; Neutro 2.5 mm²; Terra 2.5 mm². Capacidade de condução (Fase): 31.00 A. |

Legenda de símbolos

| Legenda detalhada |  |
| --- | --- |
|  | CONDENSADORA trifásico a 0,30m do piso. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa c/ furo; 1pç. |
|  | Caixa de passagem 200x200x100 no teto. Caixa de passagem - sobrepor. Aço pintada (ref Lukbox). 200x200x100 mm; 1pç. |
|  | Curva 90º. Eletroduto PVC rosca. Curva 90º Raio curto. 3/4"; 1pç. |
|  | Curva horizontal 45º. Acessórios uso geral. Arruela lisa galvan.. 1/4"; 16pç. Parafuso galvan. cabeça lentilha. 1/4"x5/8" máquina rosca total; 16pç. Porca sextavada galvan.. 1/4"; 16pç. Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen. Curva horizontal 45°. 50x50mm chapa 18; 1pç. Tala plana perfurada. 50mm; 4pç. Tampa p/ curva horizontal 45°. 50x50mm chapa 18; 1pç. |
|  | Curva horizontal 90º. Acessórios uso geral. Arruela lisa galvan.. 1/4"; 16pç. Parafuso galvan. cabeça lentilha. 1/4"x5/8" máquina rosca total; 16pç. Porca sextavada galvan.. 1/4"; 16pç. Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen. Curva horizontal 90°. 50x50mm chapa 18; 1pç. Tala plana perfurada. 50mm; 4pç. Tampa p/ curva horizontal 90°. 50x50mm chapa 18; 1pç. |
|  | Entrada de serviço. Acessórios p/ eletrodutos. Arruela zamak. 3"; 2pç. Bucha zamak. 3"; 2pç. Bujão de aço galvanizado. 4"; 1pç. Curva 90º PVC longa rosca. 1.1/2"; 3pç. Luva PVC rosca. 1.1/2"; 7pç. Luva aço galvan. pesado. 4"; 1pç. Luva aço zincado pesado. 4"; 1pç. Eletroduto PVC rosca. Eletroduto, vara 3,0m. 3"; 2m. Material p/ entrada serviço. Aça preformada. Para cabo de alumínio quadruplex 35mm2; 1pç. Cabeçote alumínio p/ eletroduto. 1.1/2"; 1pç. Cinta de alumínio para poste. L=18mm, C=1,0m; 2pç. Haste de aterramento aço/cobre. D=15mm, comprimento 2,4m; 1pç. Olhal para parafuso. M16; 1pç. Parafuso aço galvanizado cabeça quadr.. Rosca M16x2, comprim. 180mm; 1pç. Poste de tubo galvanizado. D=102mm, L=6,0m; 1pç. Sapatilha. Leve; 1pç. |
|  | Evaporadora monofásico no teto. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa c/ furo; 1pç. |
|  | Exaustor monofásico no teto. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa c/ furo; 1pç. |
|  | Insulflador monofásico no teto. Acessórios p/ eletrodutos. Caixa PVC. 4x2"; 1pç. Dispositivo Elétrico - embutido. Placa 2x4". Placa c/ furo; 1pç. |
|  | Quadro de distribuição. Acessórios uso geral. Arruela de pressão galvan.. 1/4"; 4pç. Bucha de nylon. S6; 4pç. Parafuso fenda galvan. cab. panela. 4,8x45mm autoatarrachante; 4pç. Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor. Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN. Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A; 1pç. |
|  | Saída dupla para eletroduto. Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen. Acessórios para eletrocalha. Saída dupla para eletroduto; 1pç. |
|  | Saída horizontal para eletroduto. Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen. Acessórios para eletrocalha. Saída horizontal para eletroduto; 1pç. |
|  | T horizontal 90º. Acessórios uso geral. Arruela lisa galvan.. 1/4"; 24pç. Parafuso galvan. cabeça lentilha. 1/4"x5/8" máquina rosca total; 24pç. Porca sextavada galvan.. 1/4"; 24pç. Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen. T horizontal 90°. 100x50mm chapa 18; 1pç. Tala plana perfurada. 50mm; 6pç. Tampa p/ T horizontal 90°. 100x50mm chapa 18; 1pç. |
|  | Terminal. Acessórios uso geral. Arruela lisa galvan.. 1/4"; 24pç. Parafuso galvan. cabeça lentilha. 1/4"x5/8" máquina rosca total; 24pç. Porca sextavada galvan.. 1/4"; 24pç. Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen. Tala plana perfurada. 50mm; 6pç. Terminal. 50x50mm chapa 18; 1pç. |

Lista de materiais

| Lista de materiais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acessórios p/ eletrodutos |  |  |
|  | Arruela zamak |  |
|  | 3" | 2 pç |
|  | Bucha zamak |  |
|  | 3" | 2 pç |
|  | Bujão de aço galvanizado |  |
|  | 4" | 1 pç |
|  | Caixa PVC |  |
|  | 4x2" | 74 pç |
|  | Curva 90º PVC longa rosca |  |
|  | 1.1/2" | 3 pç |
|  | Luva PVC rosca |  |
|  | 1.1/2" | 7 pç |
|  | 3/4" | 24 pç |
|  | Luva aço galvan. pesado |  |
|  | 4" | 1 pç |
|  | Luva aço zincado pesado |  |
|  | 4" | 1 pç |
| Acessórios uso geral |  |  |
|  | Arruela de pressão galvan. |  |
|  | 1/4" | 4 pç |
|  | Arruela lisa galvan. |  |
|  | 1/4" | 2161 pç |
|  | 3/8" | 243 pç |
|  | Bucha de nylon |  |
|  | S4 | 24 pç |
|  | S6 | 4 pç |
|  | Parafuso fenda galvan. cab. panela |  |
|  | 2,9x25mm autoatarrachante | 24 pç |
|  | 4,8x45mm autoatarrachante | 4 pç |
|  | Parafuso galvan. cab. sext. |  |
|  | 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 32 pç |
|  | 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 211 pç |
|  | Parafuso galvan. cabeça lentilha |  |
|  | 1/4"x5/8" máquina rosca total | 1296 pç |
|  | Porca sextavada galvan. |  |
|  | 1/4" | 1817 pç |
|  | 3/8" | 243 pç |
|  | Suporte para cabo de aço |  |
|  | 38x90mm | 243 pç |
|  | Vergalhão galvan. rosca total |  |
|  | 1/4"x(comp. p/ proj.) | 243 pç |
| Cabo Unipolar (cobre) |  |  |
|  | Isol. XLPE - 0,6/1kV |  |
|  | 10 mm² - Azul claro | 36.87 m |
|  | 10 mm² - Branco | 36.87 m |
|  | 10 mm² - Preto | 36.87 m |
|  | 10 mm² - Verde-amarelo | 7.4 m |
|  | 10 mm² - Vermelho | 36.87 m |
|  | 16 mm² - Azul claro | 44.06 m |
|  | 16 mm² - Branco | 44.06 m |
|  | 16 mm² - Preto | 44.06 m |
|  | 16 mm² - Verde-amarelo | 61.26 m |
|  | 16 mm² - Vermelho | 44.06 m |
|  | 2.5 mm² - Azul claro | 308.86 m |
|  | 2.5 mm² - Branco | 176.9 m |
|  | 2.5 mm² - Preto | 67.98 m |
|  | 2.5 mm² - Verde-amarelo | 143.88 m |
|  | 2.5 mm² - Vermelho | 63.98 m |
|  | 25 mm² - Azul claro | 45.57 m |
|  | 25 mm² - Branco | 45.57 m |
|  | 25 mm² - Preto | 45.57 m |
|  | 25 mm² - Vermelho | 45.57 m |
|  | 4 mm² - Azul claro | 26.14 m |
|  | 4 mm² - Branco | 26.14 m |
|  | 4 mm² - Preto | 26.14 m |
|  | 4 mm² - Verde-amarelo | 26.14 m |
|  | 4 mm² - Vermelho | 26.14 m |
|  | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV |  |
|  | 150 mm² - Azul claro | 0.8 m |
|  | 150 mm² - Branco | 0.8 m |
|  | 150 mm² - Preto | 0.8 m |
|  | 150 mm² - Vermelho | 0.8 m |
|  | Isol.PVC - 450/750V |  |
|  | 2.5 mm² - Azul claro | 412.64 m |
|  | 2.5 mm² - Branco | 238.12 m |
|  | 2.5 mm² - Preto | 80.08 m |
|  | 2.5 mm² - Verde-amarelo | 185.55 m |
|  | 2.5 mm² - Vermelho | 94.45 m |
| Caixa de passagem - embutir |  |  |
|  | Aço pintada (ref Lukbox) |  |
|  | 200x200x100 mm | 3 pç |
| Caixa de passagem - sobrepor |  |  |
|  | Aço pintada (ref Lukbox) |  |
|  | 200x200x100 mm | 2 pç |
| Dispositivo Elétrico - embutido |  |  |
|  | Placa 2x4" |  |
|  | Placa c/ furo | 74 pç |
| Dispositivo de Proteção |  |  |
|  | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva C) |  |
|  | 40 A - 5 kA | 2 pç |
|  | 63 A - 5 kA | 5 pç |
|  | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL |  |
|  | 15 A - 5 kA | 2 pç |
|  | Disjuntor tripolar termomagnético caixa moldada (380/415 V) |  |
|  | 630 A - 65 kA | 1 pç |
|  | Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - norma UL |  |
|  | 15 A - 5 kA | 12 pç |
|  | Dispositivo de proteção contra surto |  |
|  | 175 V - 8 KA | 3 pç |
| Eletrocalha furada tipo U pré-galv. quen |  |  |
|  | Acessórios para eletrocalha |  |
|  | Saída dupla para eletroduto | 11 pç |
|  | Saída horizontal para eletroduto | 31 pç |
|  | Curva horizontal 45° |  |
|  | 50x50mm chapa 18 | 12 pç |
|  | Curva horizontal 90° |  |
|  | 100x50mm chapa 18 | 5 pç |
|  | 100x75mm chapa 18 | 2 pç |
|  | 150x75mm chapa 18 | 2 pç |
|  | 50x50mm chapa 18 | 7 pç |
|  | Eletrocalha perfurada tipo U |  |
|  | 100x100mm chapa 18 | 2.6 m |
|  | 100x50mm chapa 18 | 23.2 m |
|  | 100x75mm chapa 18 | 23.17 m |
|  | 150x75mm chapa 18 | 16.04 m |
|  | 50x50mm chapa 18 | 238.48 m |
|  | 75x50mm chapa 18 | 3.65 m |
|  | Suporte vertical |  |
|  | 120x146mm | 19 pç |
|  | 120x160mm | 12 pç |
|  | 70x81mm | 190 pç |
|  | 70x96mm | 19 pç |
|  | 95x114mm | 3 pç |
|  | T horizontal 90° |  |
|  | 100x100mm chapa 18 | 1 pç |
|  | 100x50mm chapa 18 | 1 pç |
|  | 100x75mm chapa 18 | 1 pç |
|  | 150x75mm chapa 18 | 1 pç |
|  | 50x50mm chapa 18 | 8 pç |
|  | Tala plana perfurada |  |
|  | 100mm | 6 pç |
|  | 50mm | 276 pç |
|  | 75mm | 42 pç |
|  | Tampa p/ T horizontal 90° |  |
|  | 100x100mm chapa 18 | 1 pç |
|  | 100x50mm chapa 18 | 1 pç |
|  | 100x75mm chapa 18 | 1 pç |
|  | 150x75mm chapa 18 | 1 pç |
|  | 50x50mm chapa 18 | 8 pç |
|  | Tampa p/ curva horizontal 45° |  |
|  | 50x50mm chapa 18 | 12 pç |
|  | Tampa p/ curva horizontal 90° |  |
|  | 100x50mm chapa 18 | 5 pç |
|  | 100x75mm chapa 18 | 2 pç |
|  | 150x75mm chapa 18 | 2 pç |
|  | 50x50mm chapa 18 | 7 pç |
|  | Tampa pressão |  |
|  | 100mm chapa 24 | 48.97 m |
|  | 150mm chapa 24 | 16.04 m |
|  | 50mm chapa 24 | 238.48 m |
|  | 75mm chapa 24 | 3.65 m |
|  | Terminal |  |
|  | 50x50mm chapa 18 | 9 pç |
| Eletroduto PVC flexível |  |  |
|  | Eletroduto leve |  |
|  | 3/4" | 84 m |
|  | Eletroduto pesado |  |
|  | 5" | 0.8 m |
| Eletroduto PVC rosca |  |  |
|  | Braçadeira PVC encaixe |  |
|  | 3/4" | 24 pç |
|  | Curva 90º Raio curto |  |
|  | 3/4" | 2 pç |
|  | Eletroduto, vara 3,0m |  |
|  | 3" | 2 m |
|  | 3/4" | 18.8 m |
| Material p/ entrada serviço [EXISTENTE] |  |  |
|  | Aça preformada |  |
|  | Para cabo de alumínio quadruplex 35mm2 | 1 pç |
|  | Cabeçote alumínio p/ eletroduto |  |
|  | 1.1/2" | 1 pç |
|  | Cinta de alumínio para poste |  |
|  | L=18mm, C=1,0m | 2 pç |
|  | Haste de aterramento aço/cobre |  |
|  | D=15mm, comprimento 2,4m | 1 pç |
|  | Olhal para parafuso |  |
|  | M16 | 1 pç |
|  | Parafuso aço galvanizado cabeça quadr. |  |
|  | Rosca M16x2, comprim. 180mm | 1 pç |
|  | Poste de tubo galvanizado |  |
|  | D=102mm, L=6,0m | 1 pç |
|  | Sapatilha |  |
|  | Leve | 1 pç |
| Quadro distrib. chapa pintada - embutir |  |  |
|  | Barr. trif., disj. geral - UL |  |
|  | Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225 A | 2 pç |
| Quadro distrib. chapa pintada - sobrepor |  |  |
|  | Barr. trif., disj. geral, compacto - DIN |  |
|  | Cap. 48 disj. unip. - In barr. 100 A | 1 pç |

Considerações finais

O projetista não se responsabilizará por eventuais alterações deste projeto durante sua execução.

As potências dos equipamentos dados no projeto, não devem ser, em hipótese alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorização do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade comprovadas. A qualidade da instalação depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no lay-out e informações fornecidas pelo arquiteto ou proprietário. Na dúvida da locação exata dos pontos, estes deverão ser consultados.